## Slide 1
空压机群节能技术与方法研究
Energy-saving technology and method of the air compressor system
指导老师：江爱朋
报告人：胡俊杰

## Slide 2
目录
模型改进
Model Improve
稳压控制
Stable Pressure
论文规划
Paper Programme
控制方法
Control Method

## Slide 3
目录
模型改进
Model Improve
稳压控制
Stable Pressure
控制方法
Control Method
论文规划
Paper Programme

## Slide 4
模型改进
1
压缩机分类
压缩机的种类有很多，即便是同一类压缩机每一台性能参数各不相同。
压缩机分类图

## Slide 5
模型改进
2
模型优化
容积效率：实际输气量与理论输气量的比值。采用经验公式：
经过改进：
：压缩机容积系数，反应了相对余隙容积对输气过程的影响。
：压力系数，反应了吸排气过程中压力损失对输气过程的影响。
：温度系数，反应了热交换损失对输气过程的影响。
：泄漏系数，反应了由于密封性问题导致的泄漏对输气过程的影响。

## Slide 6
模型改进
3
模型优化
等熵功率：等熵压缩过程所需要的功率。
等熵效率：等熵压缩过程所需要的功率与实际消耗的功率之比。
实际消耗的功率

## Slide 7
目录
模型改进
Model Improve
稳压控制
Stable Pressure
控制方法
Control Method
论文规划
Paper Programme

## Slide 8
稳压控制
4
控制对象
节能对象：多类型压缩机的小型压缩机群，变频机承担主要产气任务，非变频机承担辅助产气任务。
空压机群现场流程图

## Slide 9
稳压控制
5
控制目的
孔隙率
控制目标
尽可能的在用户耗气量变化比较大的场合稳定储气罐的压力，持续提供稳定的压力输出。
控制方法
结合压力反馈量和流量检测量对空压机的运行状态进行控制。阶梯式加卸载控制非变频机，变速积分PID控制变频机。
控制结果
通过200分钟的仿真试验，发现本控制方法能够将压力稳定在0.02MPa以内，节能10%以上。

## Slide 10
稳压控制
6
仿真结果对比
控制目标压力0.65MPa

## Slide 11
稳压控制
7
仿真结果对比

## Slide 12
目录
模型改进
Model Improve
稳压控制
Stable Pressure
控制方法
Control Method
论文规划
Paper Programme

## Slide 13
控制方法
8
大规模空压机群对象
控制对象：大规模空压机群。
控制目的：根据需求优化空压机运行 。
控制方法：线性规划—动态优化—智能算法 。

## Slide 14
控制方法
9
线性规划
线性规划
目标函数：
约束条件：

## Slide 15
控制方法
10
Yalmip+matlab
下面进行模型求解，包含4种压缩机类型的模型，仿真条件：总产气量25m3/s，吸气温度293K。
产气量kg/s
启停情况
转速

## Slide 16
控制方法
控制条件和能耗的关系
在吸气压力为7.0MPa的条件下，产气压力由8MPa-9.4MPa变化，压缩机群总功耗的变化。
Chart: 压缩机组总能耗
| 8 | 8.1 | 8.1999999999999993 | 8.3000000000000007 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6999999999999993 | 8.8000000000000007 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.1999999999999993 | 9.3000000000000007 | 9.4
达到 | 19.99 | 21.88 | 23.77 | 25.62 | 27.47 | 29.29 | 31.06 | 32.9 | 34.68 | 36.45 | 38.2 | 39.44 | 41.67 | 43.38 | 45.07
在产气压力为9.0MPa的条件下，吸气压力由6.4MPa-7.8MPa变化，压缩机群总功耗的变化。
Chart: 压缩机组总能耗
| 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8
达到 | 47.95 | 46.39 | 44.8 | 43.18 | 41.55 | 39.89 | 38.2 | 36.49 | 34.76 | 33.01 | 31.23 | 29.43 | 27.61 | 25.85 | 24.24
11

## Slide 17
目录
模型改进
Model Improve
稳压控制
Stable Pressure
控制方法
Control Method
论文规划
Paper Programme

## Slide 18
论文规划
大论文主要章节
第一部分：
背景及意义
第二部分：
模型建立及优化
第三部分：
实验台的搭建及工作原理
第四部分：
压缩机群节能控制方法
12

## Slide 19
论文规划
创新点
创新点
模型优化
控制方法
等熵效率
容积效率
多台模型
先进PID
线性规划
智能算法
13

## Slide 20
论文规划
创新点
13

## Slide 21
27
Thanks!